## расп 2014-2016
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26.06.2013 № 124-р
Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Троя" на 2014-2016 годы
№п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт 2008 года | Факт 2009 года | Факт 2010 года | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6
1 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 2.207 | 2.207 | 2.207
2.1 | на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0.044 | 0.044 | 0.044
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 5194.8897 | 5194.368 | 5193.8465
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  |  |  | 17.1431 | 17.1414 | 17.1397
| то же в % к выработке | % |  |  | #REF! | 0.33 | 0.33 | 0.33
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  | 5177.7465 | 5177.2266 | 5176.7068
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 5177.7465 | 5177.2266 | 5176.7068
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал |  |  |  | 21.7465 | 21.2266 | 20.7068
| то же в % к отпуску в сеть | % |  |  |  | 0.42 | 0.41 | 0.4
7.1 | потери через изоляцию тубопроводов | Гкал |  |  |  | 17.8765 | 17.3566 | 16.8368
7.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал |  |  |  | 3.87 | 3.87 | 3.87
8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 5156 | 5156 | 5156
8.1 | на производственные и хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  | 113 | 113 | 113
8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал |  |  |  | 5043 | 5043 | 5043
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. |  |  |  | 802.2918 | 799.8297 | 797.3682
9.1 | газ | т.у.т. |  |  |  | 802.2918 | 799.8297 | 797.3682
10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
10.1 | газ | тыс.м3 |  |  |  | 699.4698 | 697.3232 | 695.1771
| справочно: лимит газа | тыс.м3 |  |  |  | 567 | 567 | 567
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 154.4387 | 153.9802 | 153.5217
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |  |  |  | 154.95 | 154.49 | 154.03
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт∙ч |  |  |  | 82.02 | 82.01 | 82
14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт∙ч/Гкал |  |  |  | 15.8409 | 15.8405 | 15.8402
Водопотребление
15 | Водопотребление | м3 |  |  |  | 1687 | 1605 | 1501
15.1 | питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петебурга" | м3 |  |  |  | 1687 | 1605 | 1501
16 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 |  |  |  | 1780 | 1698 | 1594
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал |  |  | эл. | 0.32582 | 0.31001 | 0.28995
2011
822.314
|  |  |  | газ 2011 | 855.66
994.044
829.227
547.663
471.389
471.56
510.762
497.343
473.979
411.95
480.613
618.822
7163.012