## распоряжение
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.03.2013 № 43-р
Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" на 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт 2010 года | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Предложение организации на 2013 год | Предложение организации на 2013 -2014 годы | Предложение организации на 2013 -2014 годы | 2013 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 3
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.59
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74
2.1 | тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | [6 empty] | 2.89
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8773.08 | 8172.87 | 8328.74 | 8422.5 | 0 | 0 | 8349.8
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 239.3 | 223.91 | 227.91 | 230.3 |  |  | 157.2
| то же в % к выработке | % | 2.7277 | 2.7397 | 2.7364 | 2.7343 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8827
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 8533.78 | 7948.96 | 8100.83 | 8192.2 | 0 | 0 | 8192.6
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8533.78 | 7948.96 | 8100.83 | 8192.2 | 0 | 0 | 8192.6
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 127.76 | 119 | 121.27 | 122.6 | 0 | 0 | 122.6
| то же в % к отпуску в сеть | % | 1.4971 | 1.4971 | 1.497 | 1.4965 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4965
7.1 | потери через изоляцию тубопроводов | Гкал | 114.98 | 107.1 | 109.14 | 112.5 |  |  | 112.5
7.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 12.78 | 11.9 | 12.13 | 10.1 |  |  | 10.1
8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 8406.02 | 7829.96 | 7979.56 | 8069.6 | 0 | 0 | 8070
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 6292.22 | 5584.96 | 5068.96 | 5646.4 |  |  | 5647
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 2113.8 | 2245 | 2910.6 | 2423.2 |  |  | 2423
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 1362.28 | 1269.08 | 1293.29 | 1289.28 | 0 | 0 | 1270.2551
9.1 | газ | т.у.т. | 1362.28 | 1269.08 | 1293.29 | 1289.28 |  |  | 1270.2551
10 | Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении |  | 1.1468 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1468 | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1 | газ | тыс.м3 | 1187.93 | 1106.65 | 1127.76 | 1124.27 |  |  | 1107.6518
| справочно: лимит газа | тыс.м3 |  |  |  | 1205 |  |  | 1107.6518
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155.2796 | 155.2796 | 155.2804 | 153.0757 | #DIV/0! | #DIV/0! | 152.13
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 159.6338 | 159.6536 | 159.6491 | 157.379 | #DIV/0! | #DIV/0! | 155.0491
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 251.88 | 234.62 | 239.1 | 241.8 | 246.86 | 247.86 | 200.505
14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 29.5156 | 29.5158 | 29.5155 | 29.5159 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.4739
Водопотребление
15 | Водопотребление | м3 | 7579 | 7059 | 7194 | 7275 |  |  | 7275
15.1 | питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 7579 | 7059 | 7194 | 7275 | 0 | 0 | 7275
16 | Водоотведение | м3 | 211 | 211 | 211 | 211 |  |  | 211
16.1 |  | м3
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.88812 | 0.88804 | 0.88806 | 0.88804 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.888