# Выполнение адресной программы ремонтов источников тепловой энергии

# ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2014 год.

Адресная программа ремонтов 2014 года по филиалу "Невский" ОАО "ТГК-1" реализовывалась на основании годового графика ремонтов основного оборудования электростанций.

За 2014 год выполнены капитальные и средние ремонты следующих агрегатов:

- Турбоагрегата ст.№3 Василеостровской ТЭЦ-7 (КР);

- Газотурбинной установки ст. №11 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);

- Турбоагрегата ст. №2 Автовской ТЭЦ-15 (КР);

- Турбоагрегата ст. №6 Автовской ТЭЦ-15 (КР);

- Котлоагрегата ст. №1 Северной ТЭЦ-21(КР);

- Турбоагрегата ст. №1 Северной ТЭЦ-21(КР);

- Генератора ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (КР).

Выполнение программы ремонта основного оборудования в физическом выражении представлено в таблице № 1

Таблица № 1

| Наименование оборудования | 2014 год |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Завершены ремонты | +/- | % |
| Турбоагрегаты (в т.ч. входящие в энергоблоки) | 5 (345 МВт) | 5 (345 МВт) | - | - |
| Генераторы (в т.ч. входящие в энергоблоки) | 1 (156 МВт) | 1 (156 МВт) | - | - |
| Котлоагрегаты (в т.ч.входящие в энергоблоки) | 1 (480 т/ч) | 1 (480 т/ч) | - | - |

При проведении капитальных и средних ремонтов основного оборудования в 2014 году были выполнены следующие крупнообъемные работы.

Таблица № 2

| Станция, агрегат | Крупнообъемные работы |
| --- | --- |
| Первомайская ТЭЦ-14 Газотурбинная установка ст. №11 65 МВт | Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины. |
| Автовская ТЭЦ-15 Турбоагрегат ст. №6 100 МВт | Ремонт ротора среднего давления паровой турбины с заменой на резервный. |
| Северная ТЭЦ-21 Котлоагрегат ст. №1 480 т/ч | Замена газовоздуховодов, компенсаторов и шиберов. |
| Северная ТЭЦ-21 Турбоагрегат ст. №1 100 МВт | Ремонт ротора низкого давления паровой турбины с заменой рабочих лопаток 25 и 27 ступеней. Техдиагностирование теплообменных аппаратов и трубопроводов. Замена компенсаторов трубопроводов. |

Качество выполненных капитальных и средних ремонтов основного оборудования соответствует требованиям НТД. Показатели работы оборудования после проведенных ремонтов улучшены по сравнению с предремонтными.

Для поддержания основного оборудования в исправном состоянии в период между капитальными ремонтами в 2014 году выполнено 205 текущих ремонтов.

На электростанциях филиала «Невский», расположенных в г. Санкт-Петербурге, в летний период проведены плановые ремонты систем ГВС и теплофикации, общестанционного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений. Запланированный объем работ выполнен.

Сведения о выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2014 год представлены в таблице № 3.

Таблица № 3 (тыс. руб. без НДС)

|  | Всего |  |  | Хозспособ з/пл |  |  | Материалы |  |  | Давальческие |  |  | Сторонние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | хозспособа |  |  | материалы |  |  | организации |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| Всего | 516 133 | 626 620 | 121 | 189 907 | 163 080 | 86 | 25 626 | 32 478 | 127 | 39 699 | 38 975 | 98 | 260 901 | 392 087 | 150 |

# Выполнение адресной программы ремонтов источников тепловой энергии

# ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу в 2015 году.

# По состоянию на 28.07.2015 выполнены капитальные и средние ремонты следующих агрегатов:

- Водогрейного котла ст.№1 ЭС-2 Центральной ТЭЦ (СР);

- Генератора турбоагрегата ст. №23 Правобережной ТЭЦ-5 (КР);

- Генератора газотурбинной установки ст. №21 Правобережной ТЭЦ-5(КР);

- Газотурбинной установки ст. №12 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);

- Газотурбинной установки ст. №21 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);

- Газотурбинной установки ст. №22 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);

- Генератора газотурбинной установки ст. №13 Первомайской ТЭЦ-14 (СР);

- Генератора газотурбинной установки ст. №23 Первомайской ТЭЦ-14 (КР);

- Турбоагрегата ст. №2 Южной ТЭЦ-22 (КР);

- Котлоагрегата ст. №2 Южной ТЭЦ-22 (КР);

- Турбоагрегата ст. №40 Южной ТЭЦ-22 (КР);

- Газотурбинной установки ст. №41 Южной ТЭЦ-22 (СР);

- Газотурбинной установки ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (СР);

- Котла-утилизатора ст. №41 Южной ТЭЦ-22 (СР);

- Котла-утилизатора ст. №42 Южной ТЭЦ-22 (СР).

# в ремонте находятся:

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование и станционный номер энергоустановки | Вид ремонта | Плановые сроки ремонта |  | Выполнение графика ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |
| 1 | Автовская ТЭЦ-15 | Турбоагрегат ст. №3 | КР | 05.06.2015 | 04.08.2015 | 05.06.2015 |  |
| 2 | Выборгской ТЭЦ-17 | Котлоагрегат ст. №6 | КР | 21.05.2015 | 02.08.15 | 21.05.2015 |  |
| 3 | Северная ТЭЦ-21 | Турбоагрегат ст. №2 | КР ТПиР | 27.05.2015 | 30.10.2015 | 27.05.2015 |  |
| 4 | Северная ТЭЦ-21 | Котлоагрегат ст. №2 | КР ТПиР | 27.05.2015 | 30.10.2015 | 27.05.2015 |  |

По состоянию на 28.07.2015 года при проведении капитальных ремонтов основного оборудования выполнены следующие крупнообъёмные работы:

| Станция, агрегат | Крупнообъемные работы |
| --- | --- |
| Первомайская ТЭЦ-14 Газотурбинные установки ст. №21, 65 МВт и ст. №22, 65 МВт | Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины. Ремонт горелок со снятием и установкой. |
| Южная ТЭЦ-22 Котлоагрегат ст. №2 1000 т/ч | Замена калориферов. |
| Южная ТЭЦ-22 Газотурбинные установки ст. №41, 156 МВт и ст. №42, 156 МВт | Замена рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата 1 и 2 ступени газовой турбины. Замена уплотнительных сегментов 3 и 4 ступеней газовой турбины ст. №41 и 4 ступени газовой турбины ст. №42. |

Находятся в стадии выполнения:

| Станция, агрегат | Крупнообъёмные работы |
| --- | --- |
| Автовская ТЭЦ-15 Турбоагрегат ст. №3 30 МВт | Ремонт токоподвода ротора генератора. |
| Выборгской ТЭЦ-17 Котлоагрегат ст. №6 350 т/ч | Ремонт тепловой изоляции и обмуровки топки котла. |
| Северная ТЭЦ-21 Турбоагрегат ст. №2 100 МВт | Замена компенсаторов трубопроводов паровой турбины. Ремонт подогревателя сетевого горизонтального №1 с заменой трубной системы. |
| Северная ТЭЦ-21 Котлоагрегат ст. №2 480 т/ч | Замена газовоздуховодов, компенсаторов, шиберов. Замена калориферов. |

Для поддержания основного оборудования в исправном состоянии в период между капитальными ремонтами за 7 месяцев 2015 года выполнено 70 текущих ремонтов.

Сведения о выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2015 года представлены в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс. руб. без НДС)

|  | Всего |  |  | Хозспособ з/пл |  |  | Материалы |  |  | Давальческие |  |  | Сторонние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | хозспособа |  |  | материалы |  |  | организации |  |  |
|  | план года | факт за 6 м-цев | % | план года | факт за 6 м-цев | % | план года | факт за 6 м-цев | % | план года | факт за 6 м-цев. | % | план года | факт за 6 м-цев | % |
| Всего | 533 295 | 307 449 | 57,7 | 196 141 | 94 231 | 48,0 | 26 484 | 14 779 | 55,8 | 28 528 | 8 365 | 29,3 | 282 142 | 190 074 | 67,4 |

За 6 месяцев 2015 года выполнение адресной программы ремонта составило 307 449 тыс. руб., или 57,7 % от плана года. Адресная программа ремонтов выполняется в соответствии с планом.

Источники фактического финансирования ремонта

Сведения об ожидаемом выполнении адресной программы ремонта источников тепловой энергии ОАО "ТГК-1" по г. Санкт-Петербургу за 2015 год представлены в таблице № 6.

Таблица № 6 (тыс. руб. без НДС)

|  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Ожидаемое выполнение | % |
| Затраты на ремонт | 533 295 | 640 000 | 120,0 |

Сведения по динамике затрат на выполнение адресной программы ремонта

в 2009-2014 годах

Динамика затрат на ремонт тепловых источников ОАО "ТГК-1" по Санкт-Петербургу представлена в таблице № 7.

Таблица № 7 (млн.руб. без НДС)

| Филиал | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| "Невский" | 457 | 499 | 387 | 486 | 433 | 600 | 449 | 574 | 503 | 504 | 516 | 627 |

тыс. руб. без НДС

| Год | Фактические затраты | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В тарифах | Превышение над тарифами |
| 2014 | 626 620 | 516 133 | 110 487 |
| 2015 (ожидаемое) | 640 000 | 533 295 | 106 705 |