## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.06.2013 № 107-р
Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Таймс" на 2014 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 9
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 5.633 | #REF!
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5.391 | #REF!
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8423.913 | #REF!
4 | Расход на собственные нужды | Гкал | 53.913 | #REF!
| то же в % к выработке | % | 0.64 | #REF!
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 8370 | #REF!
6 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 8370 | #REF!
Топливный баланс
7 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 1282.284 | #REF!
7.1 | газ | т.у.т. | 1282.284 | #REF!
8 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии |  |  | #REF!
8.1 | газ | тыс.м3 | 1117.9459 | #REF!
| справочно:лимит газа | тыс.м3 | 1245
9 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152.2195 | #REF!
10 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 153.2 | #REF!
Потребление электрической энергии
11 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 168.1533 | #REF!
12 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 20.09 | #REF!
Водопотребление
13 | Водоснабжение | м3 | 34 | #REF!
14 | Водоотведение | м3 | 34 | #REF!
15 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.0040621 | #REF!