## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 22.05.2013 № 94-р
Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "Первый контейнерный терминал" на 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт 2008 года | Факт 2009 года | Факт 2010 года | 2013 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4
1 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 8.256
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 7.151
2.1 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям | Гкал/ч |  |  |  | 0.787
| в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 6.364
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 11817.9781
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал |  |  |  | 268.2681
| то же в % к выработке | % |  |  |  | 2.27
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  | #REF! | 11549.71
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  | 11549.71
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал |  |  |  | 370.44
| то же в % к отпуску в сеть | % |  |  |  | 3.2074
7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию тубопроводов | Гкал |  |  |  | 329.28
7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал |  |  |  | 41.16
8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 11179.27
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  | 9446.37
8.2 | отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  |  |  | 0
8.3 | ГВС | Гкал |  |  |  | 0
8.4 | в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
8.5 | в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал |  |  |  | 1732.9
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  |  |  | 0
| ГВС | Гкал |  |  |  | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  |  | 0
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | т.у.т. |  |  |  | 1731.452
9.1 | печное топливо | т.у.т. |  |  |  | 1731.452
10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
10.1 | печное топливо | т |  |  |  | 1194.1048
| справочно: лимит газа | тыс.м3 |  |  |  | 0
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  | 146.51
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал |  |  |  | 149.913
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч |  |  |  | 330.6682
14 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал |  |  |  | 28.63
Водопотребление
15 | Водопотребление | м3 |  |  |  | 364
15.1 | питьевая холодная вода от ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" | м3 |  |  |  | 364
16 | Водоотведение | м3 |  |  |  | 364
16.1 |  | м3 |  |  |  | 0
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал |  |  |  | 0.031516
эл.
2011
822.314
|  |  |  | газ 2011 | 855.66
994.044
829.227
547.663
471.389
471.56
510.762
497.343
473.979
411.95
480.613
618.822
7163.012